## 机房清单
国医堂信息机房改造报价清单
UPS设备升级改造、网络设备改造整理
序号 | 分部项工程名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | UPS主机 | 1、标称容量:15KVA/15KW 2、工作制式：三进单出，可设置为单进单出，供货时现场验证此功能。 3、输入电压范围：190Vac～305Vac(半载)，305Vac～478Vac(满载) 4、输入频率范围：40 Hz～70Hz 5、相 数：单相+N+GND 6、功率因数：≥0.99 7、输出电压： 220/230/240VAC可通过操作面板直接设置，供货时现场演示。 8、过载能力：过载能力：105%～125％维持3min后转旁路；125%～150％维持30s后转旁路；过载150％以上维持1s后转旁路。 9、负载峰值比：≥3：1 10、输出功率因素：1 11、直流标称电压：192VDC（可设置为240VDC） 12、整机效率：≥94%，EC0模式≥98%，为防止误操作，须组合键开关机，供货时现场验证此功能。 13、显示：大屏幕LCD(尺寸：≥30*50mm）屏幕中文显示+LED状态显示。通过LCD可以查阅UPS的各种信息，UPS故障时，显示故障代码。 14、UPS电源必须标配：输入开关、输出开关、旁路开关、维修旁路开关，供货时现场验证。 15、自老化功能:可设置自老化功能，方便客户现场接入负载前对机器进行老化测试，不需要租用任何假负载和电缆连接，就可模拟UPS系统带满载运行，供货时现场验证该功能。 16、主机尺寸（宽×深×高）mm：≤191×495×515 17、停电延时2小时，UPS主机和蓄电池以及电池柜为同一品牌 ，配12V100AH铅酸免维护蓄电池32节。 18、UPS制造商具有国家认可的检测和校准实验室、具有二级保密资格、为国家技术创新示范企业和绿色工厂企业, 供货时提供证明材料。 19、 UPS制造商具有完善的售后服务体系，符合售后服务体系完善程度服务认证技术规范标准、商品售后服务评价体系标准，供货时提供证明材料。 20、提供货物必须为原装正品，供货时提供原厂证明材料。不接受第三方安装调试，由厂家持证工程师上门安装，为保障施工安全，UPS厂家须具安全生产许可证、具有电子与智能化工程专业承包二级资质、电力施工总承包叁级、机电安装总承包叁级及以上安装资质，供货时提供证明材料。 | 1
2 | 蓄电池组 | 1、铅酸免维护蓄电池，容量12V100AH 2、蓄电池和UPS主机同一品牌，不漏液、无酸雾、不腐蚀设备；自放电小；使用寿命长； 结构紧凑，密封良好，抗震动，比容量高。 3、电池端子正极用红色标示，负极用黑色标示，正、负极输出采用铜芯镀银嵌入式圆柱端子，便于安装。 4、电池采用热封技术，两侧采用加强筋设计，使电池内部压力保持一致，大电流放电性能更优。 5、抗震性能：经8、9烈度结构抗地震考核后，符合结构抗地震性能规定的要求，结构抗地震性能为合格，供货时提供第三方权威机构出具的证明材料。 | 32
3 | 电池柜 | C32，含电池连接线 | 1
4 | 机柜 | 600*1000*2000mm | 4
5 | PDU | 10位10A，4位16A 国标 | 12
6 | 万兆多模光模块 | 万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。 | 4
7 | 汇聚交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 2
8 | 封闭式理线架 | ➢ 安装方式：1U机架式安装 ➢ 卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； | 17
9 | 6类跳线 | ➢ 插头工艺：插头保护装置全透明设计，与水晶头及线缆完美结合、高雅耐看；尾部高韧性长柄支撑、有效缓解跳线在使用过程中的悬挂疲劳，提高使用寿命；免高温注塑工艺，有效改善传输性能；原厂成型测试 ➢ 线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术、有效降低近端串音 ➢ 水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻； ➢ 支持带宽：250MHz ➢ 插头接插次数：≥1000次。 ➢ 工作温度 : -20°C ~ +70°C， ➢ 多种颜色可选 ➢ 长度可根据客户需求定制 | 130
10 | 6类非屏蔽网线 | ➢ 导体直径：0.57mm 符合TR型软圆铜线的要求 ➢ 绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE） ➢ 带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 ➢ 带有十字骨架，分隔开对绞线，减少线对间近端串扰 ➢ 撕裂绳：非吸湿性，非金属； ➢ 护套： PVC ➢ 工作温度-20～+60℃ | 600
11 | 机房整改 | 网络线及光纤线整理，机柜更换及设备搬迁，网络线检测、梳理，每个楼层弱电间、诊室线路整理、配合机房修缮工程完成整体改造。 | 1
12 | 辅材 | 水晶头、模块、86面板、插座、86盒、电工胶等 | 1
合计金额：
注：以上要求仅做参考，供货商可实地考察并做出更优的方案。